## Сравнение схем
[12 empty] | № | Схема сети | Полная схема | Эквивалентная схема 16 узлов | Эквивалентная схема 20 узлов | Объекты
Контролируемое сечение | [11 empty] | 1. | Нормальная. | -37.83 | 0 | -3.5 | ПС Экибастуз
Сечение 1: 3 ВЛ-500 кВ: Л5170 "Экибастузская-Агадырь", Л5120 "ЭГРЭС 1-Нура", Л "Семей-Актогай". | [13 empty] | -100.09 | -61.28 | -63 | ПС Алматы
Сечение 2: 3 ВЛ-500 кВ: Л-5300 "ЮКГРЭС-Агадырь", Л-5320 "ЮКГРЭС-Агадырь", Л "Актогай-Талдыкорган". | [13 empty] | 62.26 | 61.28 | 59.5 | Взаимный угол
№ | Схема сети | Сечение | Полная схема |  |  | Эквивалентная схема 16 узлов |  |  | Эквивалентная схема 20 узлов
|  |  | Переток, МВт |  |  | Переток, МВт |  |  | Переток, МВт |  |  | 2. | Отключены Л-5394 и Л-5400 Семей-Актогай-Талдыкорган | -14.77 | 0 | -3.5 | ПС Экибастуз
|  |  | Рпред | Р8% | Р20% | Рпред | Р8% | Р20% | Рпред | Р8% | Р20% |  |  | -95.47 | -74.45 | -78.72 | ПС Алматы
1. | Нормальная. | Сечение 1 | 2889.5 | 2490.2778 | 2241.25 | 2903.3 | 2503.0556 | 2252.75 | 2903 | 2502.7778 | 2252.5 |  |  | 80.7 | 74.45 | 75.22 | Взаимный угол
|  | Сечение 2 | 2188 | 1840.7407 | 1656.6667 | 2113 | 1771.2963 | 1594.1667 | 2114 | 1772.2222 | 1595
[12 empty] | 3. | Отключена Л-5300 (Л-5320) ЮКГРЭС-Агадырь | -28.11 | 0 | -3.5 | ПС Экибастуз
2. | Отключены Л-5394 и Л-5400 Семей-Актогай-Талдыкорган | Сечение 1 | 2336.5 | 1978.2407 | 1780.4167 | 2441 | 2075 | 1867.5 | 2439 | 2073.1481 | 1865.8333 |  |  | -100.23 | -65.65 | -67.48 | ПС Алматы
|  | Сечение 2 | 1719.6 | 1407.037 | 1266.3333 | 1753.3 | 1438.2407 | 1294.4167 | 1752 | 1437.037 | 1293.3333 |  |  | 72.12 | 65.65 | 63.98 | Взаимный угол
3. | Отключена Л-5300 (Л-5320) ЮКГРЭС-Агадырь | Сечение 1 | 2708 | 2322.2222 | 2090 | 2626 | 2246.2963 | 2021.6667 | 2634 | 2253.7037 | 2028.3333 | 4. | Отключена Л-5170 Экибастузская-Агадырь | -23.77 | 0 | -3.5 | ПС Экибастуз
|  | Сечение 2 | 1954.5 | 1624.537 | 1462.0833 | 1930 | 1601.8519 | 1441.6667 | 1935.7 | 1607.1296 | 1446.4167 |  |  | -99.16 | -78.54 | -80.5 | ПС Алматы
[14 empty] | 75.39 | 78.54 | 77 | Взаимный угол
4. | Отключена Л-5170 Экибастузская-Агадырь | Сечение 1 | 2446.5 | 2080.0926 | 1872.0833 | 2603.3 | 2225.2778 | 2002.75 | 2616 | 2237.037 | 2013.3333
|  | Сечение 2 | 1918.9 | 1591.5741 | 1432.4167 | 1827 | 1506.4815 | 1355.8333 | 1839 | 1517.5926 | 1365.8333 | 5. | Отключена Л-5120 ЭГРЭС1-Нура | -25.77 | 0 | -3.5 | ПС Экибастуз
[14 empty] | -101.3 | -74.5 | -76.5 | ПС Алматы
5. | Отключена Л-5120 ЭГРЭС1-Нура | Сечение 1 | 2351.7 | 1992.3148 | 1793.0833 | 2524 | 2151.8519 | 1936.6667 | 2530 | 2157.4074 | 1941.6667 |  |  | 75.53 | 74.5 | 73 | Взаимный угол
|  | Сечение 2 | 1975 | 1643.5185 | 1479.1667 | 1785 | 1467.5926 | 1320.8333 | 1792 | 1474.0741 | 1326.6667
[12 empty] | 6 | Отключена Л-5370 Экибастузская-Семей | -36.8 | 0 | -3.5 | ПС Экибастуз
6 | Отключена Л-5370 Экибастузская-Семей | Сечение 1 | 2863.8 | 2466.4815 | 2219.8333 | 2443 | 2076.8519 | 1869.1667 | 2827 | 2432.4074 | 2189.1667 |  |  | -103.91 | -70.15 | -72.63 | ПС Алматы
|  | Сечение 2 | 2163 | 1817.5926 | 1635.8333 | 1767.4 | 1451.2963 | 1306.1667 | 2050 | 1712.963 | 1541.6667 |  |  | 67.11 | 70.15 | 69.13 | Взаимный угол
Примечание. Состав реакторов на ПС-500 кВ
1. Нормальная схема: ПС Агадырь - 2 ШР, 2 УШР; ПС ЮКГРЭС - 2 ШР, 1 УШР; ПС Алматы - 1 ШР; ПС Алма - 1 УШР, 1 ШР; ПС Семей - 1 ШР, 1 УШР.
2. Отключена ВЛ Семей-Актогай (Актогай-Талдыкорган): ПС Агадырь - 0 ШР, 2 УШР; ПС ЮКГРЭС - 1 ШР, 1 УШР; ПС Алматы - 1 ШР; ПС Алма - 1 УШР, 1 ШР; ПС Семей - 1 ШР, 1 УШР.
3. Отключена Л-5300 (Л-5320) ЮКГРЭС-Агадырь: ПС Агадырь - 1 ШР, 2 УШР; ПС ЮКГРЭС - 1 ШР, 1 УШР; ПС Алматы - 1 ШР; ПС Алма - 1 УШР, 1 ШР; ПС Семей - 1 ШР, 1 УШР.
4. Отключена Л-5170 Экибастузская-Агадырь: ПС Агадырь - 0 ШР, 2 УШР; ПС ЮКГРЭС - 2 ШР, 1 УШР; ПС Алматы - 1 ШР; ПС Алма - 1 УШР, 1 ШР; ПС Семей - 1 ШР, 1 УШР.
5. Отключена Л-5120 Экибастузская-Нура: ПС Агадырь - 1 ШР, 2 УШР; ПС ЮКГРЭС - 2 ШР, 1 УШР; ПС Алматы - 1 ШР; ПС Алма - 1 УШР, 1 ШР; ПС Семей - 1 ШР, 1 УШР.
6. Ортключена Л-5370 Экибастузская-Семей: ПС Агадырь - 2 ШР, 2 УШР; ПС ЮКГРЭС - 2 ШР, 1 УШР; ПС Алматы - 1 ШР; ПС Алма - 1 УШР, 1 ШР; ПС Семей - 0 ШР, 1 УШР.

## Таблицы Модель 16 узлов
Узлы нормальный режим
| Тип | Номер | Название | U_ном | Район | P_н | Q_н | Р_г | Q_г | V_зд | Q_min | Q_max | B_ш | V | Delta
| База | 1 | ЭК-1150 | 500 | 4 |  |  | 509.6 | -1083.1 | 512 |  |  |  | 512
| Ген | 2 | ЭГРЭС-1 | 500 | 4 | 1150 | -35 | 2120 | 1090.8 | 514.5 | -420 | 1200 | 1959 | 514.5 | 0.11
| Ген | 3 | Нура | 500 | 2 | 1250 | 180 | 1150 | -55.2 | 507 | -360 | 150 |  | 507 | -10.4
| Ген | 4 | Агадырь | 500 | 4 | 300 | -200 |  | -356.4 | 513 | -360 |  | 1306 | 513 | -19.25
| Ген- | 5 | ЮКГРЭС | 500 | 4 | 62 | 0.5 |  | -180 | 512 | -180 |  | 1306 | 514.95 | -29.57
| Ген | 6 | Алматы | 500 | 1 | 820 | 100 | 560 | -91.2 | 505 | -200 | 60 | 653 | 505 | -33.15
| Ген | 7 | Алма | 500 | 1 | 820 | 6 | 545 | -113.2 | 505 | -180 |  | 653 | 505 | -32.34
| Нагр | 8 | ЧУ | 500 | 1 | 180 | 11 |  |  | 510 |  |  | 653 | 511.63 | -35.11
| Ген | 9 | Фрунзе | 500 | 4 | 520 | 50 | 330 | 104.4 | 510 | -122 | 198 | 653 | 510 | -37.23
| Ген | 10 | Жамбыл | 500 | 3 | 410 | 40 | 240 | 25.4 | 505 | -200 | 150 | 653 | 505 | -39.39
| Ген | 11 | Шымкент | 500 | 4 | 420 | 63.4 |  | 31.4 | 503 |  | 60 |  | 503 | -39.05
| Ген- | 12 | Семей | 500 | 4 | 160 | -20 | 150 | -300 | 503 | -300 | 90 | 653 | 505.15 | -6.39
| Ген- | 13 | Актогай | 500 | 4 |  |  |  | -180 | 505 | -180 |  |  | 511.78 | -18.8
| Ген- | 14 | Талдыкорган | 500 | 1 | 160 | 9 | 40 | -180 | 505 | -180 |  |  | 506.2 | -27.7
| Ген | 15 | Усть-Каменогорск | 500 | 4 | 990 | 440 | 1230 | 330 | 505 | -480 | 350 |  | 505 | -3.21
| Ген | 16 | Ташкент | 500 | 4 |  |  | 450 | -153.4 | 498.5 | -200 | 20 |  | 498.5 | -35.64
Ветви нормальный режим
Tип | N_нач | N_кон | Название | R | X | B | P_нач | Q_нач
ЛЭП | 1 | 2 | ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 | 0.31 | 3.81 | -48.1 | 162 | 329
ЛЭП | 1 | 2 | ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 | 0.25 | 3.15 | -39.7 | 195 | 396
ЛЭП | 2 | 3 | ЭГРЭС-1 - Нура | 8.3 | 78.3 | -1050 | -612 | 99
ЛЭП | 3 | 4 | Нура - Агадырь | 6.86 | 79.4 | -1001 | -500 | 171
ЛЭП | 1 | 4 | ЭК-1150 - Агадырь | 11.6 | 138.3 | -1757.4 | -630 | 181
ЛЭП | 4 | 5 | Агадырь - ЮКГРЭС | 12.7 | 115.6 | -1526 | -408 | 217
ЛЭП | 4 | 5 | Агадырь - ЮКГРЭС | 11.5 | 118.41 | -1447.2 | -399 | 202
ЛЭП | 5 | 6 | ЮКГРЭС - Алматы | 9.35 | 85 | -1125 | -196 | 104
ЛЭП | 5 | 7 | ЮКГРЭС - Алма | 9.2 | 98.2 | -1148 | -132 | 109
ЛЭП | 5 | 8 | ЮКГРЭС - ЧУ | 5.2 | 63.6 | -788 | -401 | 91
ЛЭП | 6 | 8 | Алматы - ЧУ | 7.1 | 72.41 | -911 | -117 | 172
ЛЭП | 6 | 7 | Алматы - Алма | 1.8 | 19.5 | -227 | 182 | 11
ЛЭП | 8 | 9 | ЧУ - Фрунзе | 2.82 | 28.85 | -362 | -334 | 45
ЛЭП | 9 | 10 | Фрунзе - Жамбыл | 6 | 69 | -811 | -143 | 78
ЛЭП | 10 | 11 | Жамбыл - Шымкент | 4.1 | 51.6 | -612 | 27 | 56
ЛЭП | 12 | 1 | Семей - ЭК-1150 | 10.1 | 122.52 | -1523.8 | 235 | 190
ЛЭП | 12 | 13 | Семей - Актогай | 9.77 | 119.59 | -1414.8 | -463 | 196
ЛЭП | 13 | 14 | Актогай - Талдыкорган | 8.33 | 88.52 | -1034.7 | -455 | 111
ЛЭП | 14 | 7 | Талдыкорган - Алма | 5.91 | 62.76 | -733.6 | -329 | 102
ЛЭП | 12 | 15 | Семей - Усть-Каменогорск | 5.72 | 58.55 | -720.8 | 239 | 61
ЛЭП | 16 | 11 | Ташкент - Шымкент | 3 | 32.5 | -455 | -450 | 153

## Таблицы Модель 20 узлов
Узлы нормальный режим
| Тип | Номер | Название | U_ном | Район | P_н | Q_н | Р_г | Q_г | V_зд | Q_min | Q_max | B_ш | V | Delta
| База | 1 | ЭК-1150 | 500 | 4 |  |  | 1642.3 | -1238.5 | 512 |  |  |  | 512 | -3.5
| Ген+ | 2 | ЭГРЭС-1 | 500 | 4 | 470 | -100 | 2120 | 1200 | 514.5 | -420 | 1200 | 1959 | 514.49 | -3.61
| Ген+ | 3 | Нура | 500 | 2 | 1511.2 | 284.5 | 1150 | 150 | 507 | -360 | 150 |  | 485.11 | -23.27
| Ген+ | 4 | Агадырь | 500 | 4 | 300 | -200 |  |  | 513 | -360 |  | 1306 | 490.32 | -36.77
| Ген+ | 5 | ЮКГРЭС | 500 | 4 | 62 | 0.5 |  |  | 512 | -180 |  | 1306 | 488.89 | -55.94
| Ген+ | 6 | Алматы | 500 | 1 | 1036.4 | 265.9 | 560 | 60 | 505 | -200 | 60 | 653 | 480.75 | -63
| Ген+ | 7 | Алма | 500 | 1 | 1036.4 | 16 | 545 |  | 505 | -180 |  | 653 | 484.09 | -61.53
| Нагр | 8 | ЧУ | 500 | 1 | 227.5 | 29.2 |  |  | 510 |  |  | 653 | 487.66 | -66.17
| Ген+ | 9 | Фрунзе | 500 | 4 | 520 | 50 | 330 | 198 | 510 | -122 | 198 | 653 | 492.13 | -70.4
| Ген+ | 10 | Жамбыл | 500 | 3 | 671.2 | 144.5 | 240 | 150 | 505 | -200 | 150 | 653 | 494.08 | -77.08
| Ген+ | 11 | Шымкент | 500 | 4 | 420 | 63.4 |  | 60 | 503 |  | 60 |  | 499.87 | -76.8
| Ген | 12 | Семей | 500 | 4 | 160 | -20 | 150 | -154.5 | 503 | -300 | 90 | 653 | 503 | -16.1
| Ген | 13 | Актогай | 500 | 4 |  |  |  | -9.1 | 505 | -180 |  |  | 505 | -37.54
| Ген+ | 14 | Талдыкорган | 500 | 1 | 202.2 | 23.9 | 40 |  | 505 | -180 |  |  | 495.24 | -52.94
| Ген+ | 15 | Усть-Каменогорск | 500 | 4 | 990 | 440 | 1120 | 350 | 505 | -480 | 350 |  | 504.06 | -11.57
| Ген | 16 | Ташкент | 500 | 4 |  |  | 450 | -105.6 | 498.5 | -200 | 20 |  | 498.5 | -73.4
| Ген+ | 17 | ЦГПП | 500 | 4 | 930 | 12 | 300 | 140 | 513 | -120 | 140 | 653 | 510.01 | -16.21
| Ген | 18 | ЕЭК | 500 | 4 | 820 | -100 | 890 | -351.8 | 509 | -400 | 150 |  | 509 | -4.72
| Нагр | 19 | Рубцовск | 500 | 4 |  |  |  |  | 517 |  |  | 1306 | 498.95 | -9.38
| Нагр | 20 | Алтай | 500 | 4 |  |  | 77 | -373 | 516 |  |  |  | 517.91 | 0
Ветви нормальный режим
Tип | N_нач | N_кон | Название | R | X | B | P_нач | Q_нач
ЛЭП | 1 | 2 | ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 | 0.31 | 3.81 | -48.1 | -106 | 349
ЛЭП | 1 | 2 | ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 | 0.25 | 3.15 | -39.7 | -129 | 420
ЛЭП | 2 | 3 | ЭГРЭС-1 - Нура | 8.3 | 78.3 | -1050 | -1100 | -123
ЛЭП | 3 | 4 | Нура - Агадырь | 6.86 | 79.4 | -1001 | -699 | 127
ЛЭП | 1 | 4 | ЭК-1150 - Агадырь | 11.6 | 138.3 | -1757.4 | -1021 | -62
ЛЭП | 4 | 5 | Агадырь - ЮКГРЭС | 12.7 | 115.6 | -1526 | -686 | 138
ЛЭП | 4 | 5 | Агадырь - ЮКГРЭС | 11.5 | 118.41 | -1447.2 | -670 | 121
ЛЭП | 5 | 6 | ЮКГРЭС - Алматы | 9.35 | 85 | -1125 | -343 | 104
ЛЭП | 5 | 7 | ЮКГРЭС - Алма | 9.2 | 98.2 | -1148 | -236 | 124
ЛЭП | 5 | 8 | ЮКГРЭС - ЧУ | 5.2 | 63.6 | -788 | -667 | 80
ЛЭП | 6 | 8 | Алматы - ЧУ | 7.1 | 72.41 | -911 | -173 | 163
ЛЭП | 6 | 7 | Алматы - Алма | 1.8 | 19.5 | -227 | 311 | 76
ЛЭП | 8 | 9 | ЧУ - Фрунзе | 2.82 | 28.85 | -362 | -602 | 155
ЛЭП | 9 | 10 | Фрунзе - Жамбыл | 6 | 69 | -811 | -408 | 124
ЛЭП | 10 | 11 | Жамбыл - Шымкент | 4.1 | 51.6 | -612 | 27 | 128
ЛЭП | 12 | 1 | Семей - ЭК-1150 | 10.1 | 122.52 | -1523.8 | 454 | 142
ЛЭП | 12 | 13 | Семей - Актогай | 9.77 | 119.59 | -1414.8 | -782 | 104
ЛЭП | 13 | 14 | Актогай - Талдыкорган | 8.33 | 88.52 | -1034.7 | -759 | 46
ЛЭП | 14 | 7 | Талдыкорган - Алма | 5.91 | 62.76 | -733.6 | -577 | 14
ЛЭП | 12 | 15 | Семей - Усть-Каменогорск | 5.72 | 58.55 | -720.8 | 338 | 54
ЛЭП | 16 | 11 | Ташкент - Шымкент | 3 | 32.5 | -455 | -450 | 106
ЛЭП | 2 | 17 | ЭГРЭС-1 - ЦГПП | 7.3 | 89.75 | -1061.7 | -641 | 97
ЛЭП | 2 | 18 | ЭГРЭС-1 - ЕЭК | 3.05 | 36.64 | -462.8 | -144 | -5
ЛЭП | 18 | 19 | ЕЭК - Рубцовск | 10.25 | 98.5 | -1290 | -213 | 129
ЛЭП | 19 | 15 | Рубцовск - Усть-Каменогорск | 4.34 | 44.02 | -560 | -212 | 144
ЛЭП | 1 | 20 | ЭК-1150 - Алтай | 14.79 | 212.33 | -2866 | 77 | 382